Приложение

к постановлению Администрации

Шадринского муниципального округа

Курганской области

от                          №

«Об утверждении актуализированной

на 2025 год Схемы теплоснабжения

Шадринского муниципального округа

Курганской области на период

до 2034 года»

Шадринский муниципальный округ Курганской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Шадринского муниципального округа Курганской области

на период до 2034 года

(ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2025 ГОД)

2024 год

РАДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шадринского муниципального округа Курганской области»:…………………………………………………………………………………………………….…17

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественые здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)………….…...17

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе………………..………………………….…………….….20

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе…….…...20

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области…………………………………………………………………………………………………….…20

Раздел 2. «Существующие и перспективные былансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»: …………………………………………………………………………24

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………….…24

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………………………….…

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе……………………………………………………………………………………………

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения…………………………………………………………….…

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии………………………………………………………….…

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………….…

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии…………………

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто…………………………………………………………………………………………………….…

2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь……………………………………………………………………………….…

2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей………………….…

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности…………………………….…

2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки……………………………………………………………………

Раздел 3. «Существующие и перспективные былансы теплоносителя»: …………………………………

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения………………………………………………………………………………….…

Раздел 4. «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»: ……………………………………………………………

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области…………………………………………………………………………………………………….…

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области……………………………………………………………

Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»: ……………………………………………………………

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Шадринского муниципального округа Курганской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения………………………

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………

5.4. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения…………………………………………….…

5.5. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей…………………….…

5.6. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива………….…

Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»:.…

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)………………………….…

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Шадринского муниципального округа Курганской области под жилищную, комплексную или производственную застройку………………………………………………………………………………………………….…

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………………………………………………………………………….…

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы……………………………………………………….…

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей…………………………….…

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы»:………………………………………………………….…

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе……………………………………….…

8.2. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии…………………………………………….…

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения………………………………………………………………………………………….…

8.4. Преобладающий в Шадринском муниципальном округе Курганской области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении………………………………………………………………………………………………….…

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Шадринского муниципального округа Курганской области…………………………………………………………………………………….…

Раздел 9. «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружени и (или) модернизацию»:…………………………………………………………………………………………….…

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………………………………………………………………………….…

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе…………………………………………………………………………………

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе……………………….

9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям…………………………….…

9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации………………………………………………………………………….…

Раздел 10. «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»:…

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)…….…

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)………….…

10.3. Основая, в том числе критерии, в соотвествии с которым теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации………………………………………….…

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………….…

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Шадринского муниципального округа Курганской области……………………………………………………….…

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»:…

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»:……………………………………………….…

Раздел 13. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Шадринского муниципального округа Курганской области»:…………………………………………………………………………………….…

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………….…

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии…………….…

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения………………….…

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения……………………………….…

13.5. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения……………………………………………………………………………….…

Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»:…………………………………………………………………………………….…

Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»:………………………………………………………….…

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения………………………………………………………………………………………….…

15.2. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………………………….…

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей…………………….…

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»:

Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»:

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями

1.4. Описание зон действия производственных котельных

1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 2. «Источники тепловой энергии»:

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

2.11. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них»:

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до вводов в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети

3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

3.10. Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»:

Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»:

5.1. Описание значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»:

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

6.5. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

6.6. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

6.7. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 7. «Балансы теплоносителя»:

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»:

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

8.4. Описание использования местных видов топлива

8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соотвествии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Шадринском муниципальном округе Курганской области

8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Шадринского муниципального округа Курганской области

8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 9. «Надежность теплоснабжения»:

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

9.2.	 Частота отключений потребителей

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

9.4. Графические материалы

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5. настоящего пункта.

9.7. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»:

10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»:

11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально - значимых категорий потребителей

11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность) поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»:

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»:

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

6.1. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

6.2. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

6.3. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии

6.4. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Глава 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»:

- Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»:

1. Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

2. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

3. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

4. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

5. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»:

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

- Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

- Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

4. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

5. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

6. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Шадринского муниципального округа Курганской области малоэтажными жилыми зданиями

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Шадринского муниципального округа Курганской области

10. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

11. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

11.1. При обосновании предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области учитываются покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

11.2. При обосновании предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области учитываются определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

11.3. При обосновании предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области учитываются определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»:

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Шадринского муниципального округа Курганской области

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

- Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава 10. «Перспективные топливные балансы»:

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Шадринского муниципального округа Курганской области

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

5. Преобладающий в Шадринском муниципальном округе Курганской области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем Шадринском муниципальном округе Курганской области

6. Приоритетное направление развития топливного баланса Шадринского муниципального округа Курганской области

7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения»:

1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

6. Предложения о применении на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

7. Предложения об установке резервного оборудования

8. Предложения об организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

9. Предложения о резервировании тепловых сетей смежных районов Шадринского муниципального округа Курганской области

10. Предложения об устройстве резервных насосных станций

11. Предложения об установке баков-аккумуляторов

12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава 12. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»:

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 13. «Индикаторы развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

8. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Шадринского муниципального округа Курганской области)

10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для Шадринского муниципального округа Курганской области)

11. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

12. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:

12.1. Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения

12.2. Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения

12.3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения

12.4. Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения

12.5. Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

12.6. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения

13. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, к которым относятся:

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

14. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия»:

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения данная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих организаций»:

1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Шадринского муниципального округа Курганской области

2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

5. Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Глава 16. «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»:

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Глава 17. «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»:

1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Глава 18. «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»:

- Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

- Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области (далее по тексту – Муниципальный округ), разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» для ценовых зон теплоснабжения.

В состав территории муниципального образования Шадринского муниципального округа входят следующие населенные пункты: с.Агапино, с.Байрак, с.Батурине, с.Верхозино, с.Верхняя Полевая, с.Глубокое, с.Демино, с.Ичкино, с.Коврига, с.Мыльниково, с.Ольховка, с.Погорелка, с.Понькино, с.Сухрино, с.Черемисское, с.Канаши, с.Иванищево, с.Ключи, с.Нижнеполевское, с.Чистопрудное, с.Соровское, с.Красномыльское, с.Борчаниново, с.Сосновское, с.Песчанотаволожанское, с.Маслянское, с.Юлдус, с.Красная Звезда, с.Красная Нива, д.Просвет.

Численность населения Шадринского муниципального округа на 01.0.1.2023г. – 24 493 человек. Площадь поселения на 01.01.2023г. – 4 066 га.

Местность на территории Шадринского муниципального округа представляет собой волнисто - холмистую равнину, почти повсеместно залесенную. Грунты преобладают супесчаные и суглинистые, а также песчаные и супесчаные мощностью от 6 до 20 метров. Грунтовые воды залегают в понижениях на глубину 0,3 - 12 метров.

Характерная особенность погоды — её непостоянство. Периодически дующих ветров здесь нет, но часто бывает юго-западный ветер, нередко приносящий осадки. Наименьшее количество осадков приходится на январь, февраль и март, наибольшее — на июль, август и сентябрь. Средний годовой уровень осадков — 713 миллиметров. Лето сравнительно жаркое, зима средняя. Средняя температура, по данным местной метеостанции, зимой — минус 7,2 градуса, весной — плюс 4, летом — плюс 16, осенью — плюс 4,9, а в среднем за год — плюс 4,4 градуса. По многолетним данным, самая высокая температура была 35 градусов, а самая низкая — 48. Зима устанавливается обычно во второй половине ноября.

Существующая система теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области включает в себя:

1. Котельную с.Понькино;

2. Котельную с.Коврига;

3. Котельную с.Коврига;

4. Котельную с.Сухрино;

5. Котельную с.Сухрино;

6. Котельную с.Сухрино;

7. Котельную с.Чистопрудное;

8. Котельную с.Ольховка;

9. Котельную с.Ольховка;

10. Котельную с.Ольховка;

11. Котельную с.Ичкино;

12. Котельную с.Ичкино;

13. Котельную с.Канаши;

14. Котельную с.Канаши;

15. Котельную с.Иванищево;

16. Котельную с.Мыльниково;

17. Котельную с.Агапино;

18. Котельную с.Погорелка;

19. Котельную с.Ключи;

20. Котельную с.Красная Звезда;

21. Котельную с.Красная Звезда - 2;

22. Котельную с.Красномыльское;

23. Котельную с.Красная Нива

24. Котельную с.Маслянское;

25. Котельную с.Нижнеполевское;

26. Котельную с.Юлдус;

27. Котельную д.Просвет;

28. Котельную с.Песчанотаволожанское;

29. Котельную с.Песчанотаволожанское;

30. Котельную с.Демино;

31. Котельную с.Батурино;

32. Котельную с.Батурино;

33. Котельную с.Черемисское;

34. Котельную с.Черемисское;

35. Котельную с.Мингали;

36. Котельную с.Сосновское;

37. Котельную с.Глубокое;

38. Котельную с.Байрак;

39. Котельную с.Верхозино;

40. Котельную с.Борчаниново;

41. Котельную д.Фрунзе;

42. Котельную с.Верхняя Полевая;

43. Котельную с.Чистопрудное;

44. Котельную с.Чистопрудное;

45. Котельную с.Погорелка;

46. Котельную с.Мыльниково;

47. Котельную с.Понькино;

48. Котельную д.Соровское;

49. Котельную с.Канаши.

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шадринского муниципального округа Курганской области»

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественые здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель сформирован прогноз застройки Шадринского муниципального округа Курганской области на период до 2034 года. Прогноз основан на данных генерального плана Шадринского муниципального округа Курганской области, сведений из проектов планировки кварталов по жилищной, общественной и производственной застройки, технических условий на подключение объектов - потребителей к тепловым сетям теплоснабжающих организаций, проектных деклараций основных застройщиков.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области на период до 2034 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Динамика движения общей площади жилищного фонда, общественной и производственной застройки с централизованным теплоснабжением представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Общая площадь жилищного фонда, общественной и производственно	й застройки Шадринского муниципального округа Курганской области с централизованным теплоснабжением до 2034 года, тыс. м2

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 29,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| – средний малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – многоэтажный жилищный фонд | 29,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Ввод жилищного фонда, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилищного фонда, тыс. м2, из них: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – многоэтажный жилищный фонд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественная и производственная застройка, тыс. м2, из них: | 16 | 12,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| – существующий сохраняемый фонд | 16 | 12,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| – новое строительство и реконструкция фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого жилищный фонд и общественная производственная застройка, тыс. м2 | 45,2 | 39,6 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

Подробное описание существующего объема потребления тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринском муниципальном округе Курганской области на период до 2034 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» и приложении к указанному документу.

В таблице 1.2 приведены данные о существующих объемах потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления.

1.3.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Подробное описание существующего объема потребления тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринском муниципальном округе Курганской области на период до 2034 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» и приложении к указанному документу.

В таблице 1.3 приведены данные о существующих объемах потребления тепловой энергии в производственных зонах с разделением по видам теплопотребления.

1.4.Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

В таблице 1.4 приведены данные о существующей величине средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии Шадринского муниципального округа Курганской области.

Таблица 1.2. – Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на территории Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года, Гкал/ч

| Наименование параметров | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | 4,8106 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 |
| – отопление и вентиляция | 4,8106 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0,1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция | 0,1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественная и производственная застройка, Гкал/ч | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 |
| – отопление и вентиляция | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 |
| Итого жилищный фонд и общественная производственная застройка, Гкал/ч | 12,2241 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 |

Таблица 1.3. – Существующие объемы потребления тепловой энергии в производственных зонах с разделением по видам теплопотребления на территории Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года, Гкал/ч

| Наименование параметров | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная застройка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4. – Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии Шадринского муниципального округа Курганской области

| Наименование параметров | Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч | Площадь территории, Га | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная с.Понькино (адм.) | 0,0974 | 0,1 | 0,9740 |
| 2. Котельная с.Коврига (школа) | 0,1270 | 0,15 | 0,8467 |
| 3. Котельная с.Коврига ДК | 0,0916 | 0,1 | 0,9160 |
| 4. Котельная с.Сухрино (школа) | 0,1173 | 0,1 | 1,1730 |
| 5. Котельная с.Сухрино (дет.сад, админ.) | 0,0304 | 0,04 | 0,7600 |
| 6. Котельная с.Сухрино ДК | 0,0606 | 0,2 | 0,3030 |
| 7. Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,2642 | 0,3 | 0,8807 |
| 8. Котельная с.Ольховка (школа) | 0,2682 | 0,3 | 0,9940 |
| 9. Котельная с.Ольховка (детский сад) | 0,0666 | 0,1 | 0,6660 |
| 10. Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,5884 | 0,6 | 0,9807 |
| 11. Котельная с.Ичкино (школа) | 0,1643 | 0,15 | 1,0953 |
| 12. Котельная с.Ичкино (администр.) | 0,1964 | 0,1 | 1,9640 |
| 13. Котельная с.Канаши (школа) | 0,6986 | 0,4 | 1,7465 |
| 14. Котельная с.Канаши (дет.сад) | 0,0860 | 0,1 | 0,8600 |
| 15. Котельная с.Иванищево | 0,1115 | 0,16 | 0,6969 |
| 16. Котельная с.Мыльниково | 0,1636 | 0,7 | 0,2337 |
| 17. Котельная с.Агапино | 0,0522 | 0,1 | 0,5220 |
| 18. Котельная с.Погорелка (дет.сад) | 0,1034 | 0,07 | 1,4771 |
| 19. Котельная с.Ключи | 0,6081 | 1,0 | 0,6081 |
| 20. Котельная с.Красная Звезда | 1,72 | 2 | 0,8600 |
| 21. Котельная с.Красная Звезда – 2 | 0,1185 | 0,1 | 1,1850 |
| 22. Котельная с.Красномыльское | 0,2421 | 0,5 | 0,4842 |
| 23. Котельная с.Красная Нива | 1,8014 | 1 | 1,8014 |
| 24. Котельная с.Маслянское | 0,2687 | 0,5 | 0,5374 |
| 25. Котельная с.Нижнеполевское | 0,1916 | 0,5 | 0,3832 |
| 26. Котельная с.Юлдус | 0,2717 | 0,2 | 1,3585 |
| 27. Котельная д.Просвет | 0,0258 | 0,05 | 0,5160 |
| 28. Котел. с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,1109 | 0,1 | 1,1090 |
| 29. Котел.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,0424 | 0,1 | 0,4240 |
| 30. Котельная с.Демино | 0,1323 | 0,1 | 1,3230 |
| 31. Котельная с.Батурино (школа) | 0,3692 | 0,2 | 1,8460 |
| 32. Котельная с.Батурино (админ.) | 0,0789 | 0,1 | 0,7890 |
| 33. Котельная с.Черемисское (школа) | 0,1417 | 0,1 | 1,4170 |
| 34. Котельная с.Черемисское (детский сад) | 0,0207 | 0,05 | 0,4140 |
| 35. Котельная с.Мингали | 0,0389 | 0,1 | 0,3890 |
| 36. Котельная с.Сосновское | 0,0210 | 0,1 | 0,2100 |
| 37. Котельная с.Глубокое | 0,1401 | 0,2 | 0,7005 |
| 38. Котельная с.Байрак | 0,0494 | 0,1 | 0,4940 |
| 39. Котельная с.Верхозино | 0,1608 | 0,5 | 0,3216 |
| 40. Котельная с.Борчаниново | 0,1160 | 0,2 | 0,5800 |
| 41. Котельная д.Фрунзе | 0,0301 | 0,05 | 0,6020 |
| 42. Котельная с.Верхняя Полевая ДК | 0,0270 | 0,1 | 0,2700 |
| 43. Котельная с.Чистопрудное (школа) | 0,4287 | 1 | 0,4287 |
| 44. Котельная с.Чистопрудное (общ.) | 0,3 | 0,5 | 0,6000 |
| 45. Котельная с.Погорелка | 1,2474 | 2 | 0,6237 |
| 46. Котельная с.Мыльниково (дет.сад) | 0,0392 | 0,1 | 0,3920 |
| 47. Котельная с.Понькино (школа) | 0,0974 | 0,1 | 0,9740 |
| 48. Котельная д.Соровское | 0,0754 | 0,1 | 0,7540 |
| 49. Котельная с.Канаши (ФАП) | 0,0210 | 0,1 | 0,8600 |
| ИТОГО | 12,2241 | 15,62 | 0,7825 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные былансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения – территория муниципального округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии – территория муниципального округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия систем теплоснабжения округа образованы котельными малой мощности (до 7 МВт) и котельной с.Чистопрудное средней мощности (от 10 до 30 МВт).

Существующие зоны действия централизованных систем теплоснабжения представлены домами с малой этажностью.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В Шадринском муниципальном округе отсуствует связность зон различных источником тепловой энергии, системы теплоснабжения локальны.

Общее описание зон действия источников в системе централизованного теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области:

ПАО «КГК»:

Источник – котельная с.Мыльниково:

Покрывает тепловые нагрузки с.Мыльниково, находящегося на северо-западе Курганской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Исети, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к западу от города Шадринска, административного центра района. В зону теплоснабжения входят: школа со спортзалом, дом культуры, церковь, административные здания и жилые дома в количестве одного многоквартирного и трех частных жилых домов.

Источник – котельная с.Ключи:

Покрывает тепловые нагрузки с.Ключи, расположенного примерно в 3 км (по прямой) к югу от райцентра Каргаполье и в 77 км (по прямой) к северо-западу от областного центра города Кургана. В зону теплоснабжения входят: ФАП, школа, детский сад с прачечной, клуб, администрация с гаражом, административные здания и жилые дома в количестве двух многоквартирных и двадцати одного частного жилого дома.

Источник – котельная с.Красная звезда:

Покрывает тепловые нагрузки с.Красная звезда, находящегося на северо-западе Курганской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к юго-западу от города Шадринска, административного центра района. В зону теплоснабжения входят: ФАП, школа, интернат, детский сад, центр досуга, дом культуры, административные здания и тринадцать многоквартирных жилых домов.

Источник – котельная с.Красная звезда – 2:

Покрывает тепловую нагрузку многоквартирного жилого дома по адресу: с.Красная звезда, ул.Ефремова, 1А.

Источник – котельная с.Красномыльское:

Покрывает тепловые нагрузки с.Красномыльское, находящегося в 13 километрах к западу от города Шадринска, административного центра района, на правом берегу Исети. В зону теплоснабжения входят: ФАП, школа, детский сад, магазин и один многоквартирный и один частный жилой дома.

Источник – котельная с.Красная нива:

Покрывает тепловые нагрузки с.Красная нива, находящегося на северо-западе Курганской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к югу от города Шадринска, административного центра района. В зону теплоснабжения входят: ФАП, дом культуры, пожарный пост, корт, школа, детский сад и жилые дома в количестве шестнадцати многоквартирных и сорока семи частных жилых домов.

Источник – котельная с.Чистопрудное:

Покрывает тепловую нагрузку здания общежития по адресу: с.Чистопрудное, ул.Пушкина, 26.

Источник – котельная с.Погорелка:

Покрывает тепловые нагрузки с.Погорелка, находящегося на северо-западе Курганской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Исети, к востоку от города Шадринска, административного центра района. В зону теплоснабжения входят: ФАП, пожарное депо, здание администрации с гаражом, школа, детский сад, АТС и жилые дома в количестве двенадцати многоквартирных и пятнадцати частных жилых домов.

ОАО «СКС»:

Источник – котельная Понькино (№2):

Производственная площадка расположена в юго-западной части села. К котельной прилегает дом культуры. На севере на расстоянии 100 метров и на востоке на расстоянии 90 метров находится жилая зона. С южной стороны - пустырь. Ближайшее здание школы - 56 метров на северо-западе.

В зону теплоснабжения входят: Дом культуры и здание школы.

Источник – котельная с. Коврига (№ 6):

Котельная расположена в юго-восточной части села. На севере на расстоянии 32 метров находится отапливаемое здание школы. На восточной, южной и западной стороне располагается пустырь

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Коврига (№ 8):

Производственная площадка расположена в юго-восточной части села. В северной стороне на расстоянии 31 метра и на востоке на расстоянии 10 метров находится жилая зона. С южной стороны на расстоянии 40 метров находится жилая зона. С западной стороны на расстоянии 60 метров располагается дорога.

В зону теплоснабжения входят: здание Дома культуры с административными помещениями и помещение магазина.

Источник – котельная с. Сухрино (№ 17):

Производственная площадка расположена в западной части села. В северной стороне на расстоянии 50 метров и в северо-восточной стороне на расстоянии 70 метров находится жилая зона. На юге на расстоянии 40 метров и на западе на расстоянии 90 метров располагается жилая зона.

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Сухрино (№ 18):

Котельная расположена в центральной части села. В северной стороне на расстоянии 20 метров, на востоке на расстоянии 72 метров находится жилая зона. В южной стороне на расстоянии 14 метров располагается отапливаемое здание детского сада. С восточной стороны находится жилое здание на расстоянии 40 метров от котельной.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада и административное здание.

Источник – котельная с. Сухрино (№ 19):

Котельная расположена в центральной части села. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 20 метров в восточном направлении, на расстоянии 45 метров в северном направлении, на расстоянии 60 метров в западном направлении. В других направлениях жилые дома отсутствуют.

В зону теплоснабжения входит здание дома культуры.

Источник – котельная с. Ольховка (№ 20):

Производственная площадка расположена в северо-западной части села. На севере на расстоянии 53 метров и на востоке на расстоянии 21 метра находится жилая зона. До отапливаемого здания школы, находящегося на юге - 21 метр. На западе находится жилая зона, находящаяся на расстоянии 57 метров.

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Ольховка (№ 22):

Котельная расположена в юго-западной части села. На севере на расстоянии 30 метров и на юге не расстоянии 50 метров находится жилая зона. На западе располагается жила зона, находящаяся на расстояниеи40 метров.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада.

Источник – котельная с. Ичкино (№ 23):

Производственная площадка расположена в южной части села. На севере на расстоянии 20 метров и на востоке на расстоянии 96 метров находится жилая зона. До отапливаемого здания школы, находящегося на юге - 28 метров. На западе находится жилая зона на расстоянии 38 метров.

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Канаши (№ 47):

Котельная располагается на территории амбулатории в южной части с. Канаши. С восточной стороны к котельной примыкает здание амбулатории. С северной стороны от котельной на расстоянии 25 метров расположено здание сельской администрации. Ближайшая жилая застройка расположена с южной стороны на расстоянии 20 метров от котельной.

В зону теплоснабжения входит амбулатория.

Источник – котельная с. Канаши (№ 48):

Котельная располагается на территории детского сада в южной части с. Канаши. С восточной стороны от котельной на расстоянии 50 метров расположен детский сад. Ближайший жилой дом расположен с северо-западной стороны на расстоянии 50 метров от котельной.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада.

Источник – котельная с. Иванищево (№ 29):

Производственная площадка расположена в центральной части села. На севере на расстоянии 40 метров находится ближайшая жилая зона. В восточной стороне располагается пустырь. До ближайшего корпуса школы, находящегося на юге - 45 метров. На западе на расстояние 75 метров находится жилая зона.

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Агапино (№ 43):

Котельная расположена в центральной части села. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 70 метров в северо-западном направлении, на расстоянии 100 метров в восточном направлении. На расстоянии 25 метров в южном направлении расположено здание детского сада.

В зону теплоснабжения входит административное здание.

Источник – котельная с. Погорелка (№ 45):

Производственная площадка расположена в центральной части села. На севере на расстоянии 35 метров находится жилая зона. До ближайшего здания детского сада, находящегося на востоке - 17 метров. В южной и западной стороне располагается пустырь.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада.

Источник – котельная с. Маслянское (№ 50):

Котельная 	располагается в центральной части с.Маслянское. С южной стороны от котельной на расстоянии 30 м расположены служебные гаражи, на расстоянии 73 м расположена территория детского сада, на расстоянии 150 м расположена школа. Ближайшая жилая застройка расположена с северо-восточной стороны от котельной на расстоянии 20 м.

В зону теплоснабжения входят: здание детского сада, школа, спорткомплекс, помещение трудового класса, пожарный пост.

Источник – котельная с. Нижнеполевское (№ 53):

Котельная располагается в южной части с. Нижнеполевское. С северо-восточной стороны от котельной на расстоянии 145 м расположена школа. Ближайшая жилая зона расположена с северо-западной стороны от котельной на расстоянии 52 м.

В зону теплоснабжения входят здания: детского сада, школы, дома культуры.

Источник – котельная с. Юлдус (№ 51):

Котельная располагается в северной части с. Юлдус. С южной стороны от котельной на расстоянии 36 м расположена школа, с северной и западной стороны от котельной расположен лесной массив. Ближайшая жилая зона расположена с юго-западной стороны от котельной на расстоянии 150 м.

В зону теплоснабжения входят: здание школы, здание дома культуры и водонапорная башня.

Источник – котельная с. Батурино (№ 12):

Производственная площадка расположена в северной части села. На севере на расстоянии 21 метра и на западе на расстоянии 40 находится жилая зона. На юго-западе, в 37 метрах от котельной, располагается отапливаемое здание школы. На восточной, южной и западной стороне располагается пустырь.

В зону теплоснабжения входит: здание школы, здание детского сада и амбулатория.

Источник – котельная с. Черемисское (№ 13):

Производственная площадка расположена в юго-восточной части села. В северной стороне на расстоянии 18 метров и на северо-востоке на расстояние 50 метров находится жилая зона. С восточной и южной стороны располагается пустырь. На западе на расстоянии 29 метров находится отапливаемое котельной здание школы.

В зону теплоснабжения входит здание школы.

Источник – котельная с. Черемисское (№ 14):

Производственная площадка расположена в восточной части села. В северной стороне на расстоянии 50 метров находится жилая зона. В восточной и южной стороне располагается пустырь. На западе находится жилая зона, находящаяся на расстоянии 50 метров.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада и ФАП.

Источник – котельная с. Глубокое (№ 32):

Производственная площадка расположена в южной части села. На севере на расстоянии 32 метров и на востоке на расстоянии 10 метров находится жилая зона. С южной стороны на расстоянии 30 метров и на западе на расстоянии 42 метров находится жилая зона.

В зону теплоснабжения входит здание школы и гараж.

Источник – котельная с. Верхозино (№ 34):

Производственная площадка расположена в восточной части села. На северо-востоке на расстоянии 50 метров. До административного здания - 45 метров на юго-восток. На юго-западе на расстоянии 43 метров располагается дом культуры.

В зону теплоснабжения входит здание школы, административное здание, клуб, ФАП, отделение почтовой связи.

Источник – котельная с. Чистопрудное (№ 49):

Котельная располагается в северной части села. С юго-восточной стороны от котельной на расстоянии 195 м расположен корпус учебного заведения. Ближайшая жилая зона расположена с южной стороны от котельной на расстоянии 155 м.

В зону теплоснабжения входят: здание школы, здание детского сада.

Источник – котельная с. Мыльниково (№ 37):

Котельная расположена в центральной части села. В северо­восточной стороне на расстоянии 15 метров находится жилая зона. С восточной и южной стороны прилегает отапливаемое котельной здание детского сада. На западе на расстоянии 14 метров находится жилая зона.

В зону теплоснабжения входит здание детского сада, ФАП.

Источник – котельная с. Соровское (№ 52):

Котельная располагается в центральной части села. С северо-восточной стороны от котельной на расстоянии 30 м расположен детский сад, с юго-западной стороны от котельной на расстоянии 28 м расположена школа, с северной стороны от котельной на расстоянии 20 м расположено здание клуба. Ближайшая жилая зона расположена с восточной стороны от котельной на расстоянии 65 м.

В зону теплоснабжения входят: здание школы и административное здание.

МКУ «ТО №1»

Источник – котельная

МКУ «ТО №2»

Источник – котельная

МКУ «ТО №4»

Источник – котельная

МКУ «ТО №6»

Источник – котельная

МКУ «ТО №7»

Источник – котельная

МКУ «ТО №9»

Источник – котельная

МКУ «ТО №10»

Источник – котельная

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории Шадринского муниципального округа Курганской области представлены на рисунках 2.1 – 2.49.

Рисунок 2.1. – Существующие границы зоны действия котельной с.Мыльниково на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.2. – Существующие границы зоны действия котельной с.Ключи на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.3. – Существующие границы зоны действия котельной с.Красная звезда на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.4. – Существующие границы зоны действия котельной с.Красная звезда - 2 на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.5. – Существующие границы зоны действия котельной с.Красномыльское на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.6. – Существующие границы зоны действия котельной с.Красная нива на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.7. – Существующие границы зоны действия котельной с.Чистопрудное на территории Шадринского муниципального округа

Рисунок 2.8. – Существующие границы зоны действия котельной с.Погорелка на территории Шадринского муниципального округа

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Шадринском муниципальном округе, находятся в домах с индивидуальным поквартирным отоплением.

Информация о применении отопления с использованием индивидуальных источников тепловой энергии приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Информация об отоплении с использованием индивидуальных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площади (кв. м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Общая обслуживаемая | Общая полезная помещений | Жилая |
| МКУ «Территориальный отдел № 1» |
| 1 | с.Демино | 339 | 7 902 | 7 744 | 6954 |
| 2 | д.Жеребёнкова | 97 | 2 046 | 2 005 | 1800 |
| 3 | д.Ельничная | 36 | 690 | 676 | 607 |
| 4 | с.Красная Звезда | 990 | 19 314 | 18 928 | 16996 |
| 5 | д.Максимова | 89 | 1 652 | 1 619 | 1454 |
| 6 | д.Погадайское | 355 | 6 990 | 6 850 | 6151 |
| 7 | д.Демьяна Бедного | 135 | 3 430 | 3 361 | 3018 |
| 8 | д.Октябрь | 210 | 4 780 | 4 684 | 4206 |
| 9 | д.Просвет | 226 | 4 568 | 4 477 | 4020 |
| 10 | с.Песчанотаволжанское | 240 | 6 820 | 6 684 | 6002 |
| 11 | д.Фрунзе | 205 | 4 390 | 4 302 | 3863 |
| 12 | с.Понькино | 339 | 6 902 | 6 764 | 6074 |
| 13 | д.Ермакова | 81 | 1 958 | 1 919 | 1723 |
| 14 | д.Никитино | 6 | 108 | 106 | 95 |
| МКУ «Территориальный отдел № 2» |
| 15 | с.Верхняя Полевая | 962 | 22 116 | 21 674 | 19462 |
| 16 | с.Коврига | 424 | 8 932 | 8 753 | 7860 |
| 17 | д.Ячменево | 48 | 964 | 945 | 848 |
| 18 | с.Красномыльское | 788 | 18 266 | 17 901 | 16074 |
| 19 | д.Деулина | 100 | 3 800 | 3 724 | 3344 |
| 20 | д.Тюрикова | 118 | 3 924 | 3 846 | 3453 |
| МКУ «Территориальный отдел № 3» |
| 21 | с.Мыльниково | 644 | 18 240 | 17 875 | 16051 |
| 22 | с.Погорелка | 2 765 | 58 074 | 56 913 | 51105 |
| МКУ «Территориальный отдел № 4» |
| 23 | с.Канаши | 1 626 | 39 268 | 38 483 | 34556 |
| 24 | с.Мальцево | 796 | 19 328 | 18 941 | 17009 |
| 25 | д.Дрянново | 188 | 4 384 | 4 296 | 3858 |
| 26 | с.Сухринское | 825 | 16 850 | 16 513 | 14828 |
| 27 | д.Замараевское | 140 | 3 520 | 3 450 | 3098 |
| 28 | ст.Л.-Замараево | 34 | 962 | 943 | 847 |
| МКУ «Территориальный отдел № 5» |
| 29 | с.Агапино | 533 | 10 594 | 10 382 | 9323 |
| 30 | д.Иванищевское | 252 | 7 536 | 7 385 | 6632 |
| 31 | с.Ганино | 252 | 5 230 | 5 125 | 4602 |
| 32 | с.Ключи | 855 | 22 655 | 22 202 | 19936 |
| 33 | с.Прогресс | 700 | 23 600 | 23 128 | 20768 |
| МКУ «Территориальный отдел № 6» |
| 34 | с.Глубокое | 399 | 8 182 | 8 018 | 7200 |
| 35 | д.Медвежье | 31 | 558 | 547 | 491 |
| 36 | с.Ольховка | 1 487 | 32 766 | 32 111 | 28834 |
| 37 | д.Перунова | 47 | 846 | 829 | 744 |
| 38 | с.Сосновское | 235 | 5 230 | 5 125 | 4602 |
| 39 | д.Крутиха | 82 | 1 976 | 1 936 | 1739 |
| 40 | д.Груздева | 3 | 54 | 53 | 48 |
| 41 | с.Тарасова | 118 | 2 124 | 2 082 | 1869 |
| 42 | д.Каткова | 17 | 306 | 300 | 269 |
| 43 | д.Топорищево | 15 | 270 | 265 | 238 |
| МКУ «Территориальный отдел № 7» |
| 44 | с.Байрак | 87 | 1 566 | 1 535 | 1378 |
| 45 | с.Тюленево | 115 | 2 070 | 2 029 | 1822 |
| 46 | д.Шаньгина | 11 | 198 | 194 | 174 |
| 47 | с.Борчаниново | 218 | 4 524 | 4 434 | 3981 |
| 48 | с.Зеленоборское | 195 | 3 510 | 3 440 | 3089 |
| 49 | д.Песьяное | 45 | 810 | 794 | 713 |
| 50 | д.Ольхово-Озеро | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | д.Саткан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | с.Ичкино | 480 | 9 640 | 9 447 | 8483 |
| 53 | с.Неонилинское | 284 | 5 112 | 5 010 | 4499 |
| 54 | д.Титова | 61 | 1 098 | 1 076 | 966 |
| МКУ «Территориальный отдел № 8» |
| 55 | с.Верхозино | 390 | 8 020 | 7 860 | 7058 |
| 56 | д.Кондакова | 47 | 946 | 927 | 832 |
| 57 | д.Крестовское | 22 | 396 | 388 | 348 |
| 58 | с.Ильтяково | 220 | 4 960 | 4 861 | 4365 |
| 59 | д.Плоская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | д.Прыгова | 48 | 964 | 945 | 848 |
| 61 | д.Кокорина | 97 | 1 246 | 1 221 | 1096 |
| 62 | д.Огонек | 14 | 352 | 345 | 310 |
| 63 | с.Маслянское | 669 | 14 242 | 13 957 | 12533 |
| 64 | д.Завьялово | 204 | 3 972 | 3 893 | 3495 |
| 65 | д.Шушарино | 14 | 295 | 289 | 260 |
| 66 | с.Юлдус | 495 | 8 910 | 8 732 | 7841 |
| 67 | д.Сибирки | 107 | 1 926 | 1 887 | 1695 |
| МКУ «Территориальный отдел № 9» |
| 68 | с.Нижнеполевское | 492 | 10 576 | 10 364 | 9307 |
| 69 | д.Назарова | 44 | 792 | 776 | 697 |
| 70 | д.Чернякова | 189 | 4 402 | 4 314 | 3874 |
| 71 | д.Соровское | 448 | 9 064 | 8 883 | 7976 |
| 72 | с.Черемисское | 370 | 7 660 | 7 507 | 6741 |
| 73 | д.Качусово | 56 | 1 508 | 1 478 | 1327 |
| 74 | д.Барневское | 181 | 4 258 | 4 173 | 3747 |
| 75 | д.Барневка | 33 | 594 | 582 | 523 |
| 76 | д.Мельникова | 15 | 270 | 265 | 238 |
| 77 | с Чистопрудное | 795 | 19 310 | 18 924 | 16993 |
| 78 | д.Шахматово | 201 | 4 618 | 4 526 | 4064 |
| 79 | д.Качесово | 184 | 4 312 | 4 226 | 3795 |
| 80 | д.Комария | 19 | 342 | 335 | 301 |
| МКУ «Территориальный отдел № 10» |
| 81 | с.Батурино | 1 148 | 24 664 | 24 171 | 21704 |
| 82 | д.Комсомольская | 227 | 5 086 | 4 984 | 4476 |
| 83 | д.Колесниково | 67 | 12 706 | 12 452 | 11181 |
| 84 | д.Камчатка | 26 | 468 | 459 | 412 |
| 85 | д.Чистополье | 6 | 108 | 106 | 95 |
| 86 | с.Большое Кабанье | 154 | 2 772 | 2 717 | 2439 |
| 87 | д.Моховое | 28 | 504 | 494 | 444 |
| 88 | с.Красная Нива | 1 509 | 24 252 | 23 767 | 21342 |
| 89 | д.Макарово | 343 | 6 174 | 6 051 | 5433 |
| 90 | д.Одина | 31 | 558 | 547 | 491 |
| 91 | д.Симакова | 3 | 54 | 53 | 48 |
| 92 | с.Мингали | 172 | 4 096 | 4 014 | 3604 |
| Итого: | 28 396 | 636 010 | 623 290 | 559 689 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие балансы тепловой мощности котельных приведены в таблицах 2.2.- 2.10.

Таблица 2.2. – Существующие балансы тепловой мощности котельных (ООО «ШТС») ПАО «КГК», Гкал/ч

| Котельная с.Мыльниково |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,037 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,140 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,132 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная с.Ключи |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,395 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,397 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,136 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная с.Красная звезда |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,234 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная с.Красная звезда – 2 |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная с.Красномыльское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,034 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 | 0,2421 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,144 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Красная нива |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,017 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | 0,427 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 | 1,8014 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,793 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,367 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Котельная с.Чистопрудное |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Погорелка |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,018 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,605 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,748 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 | 5,053 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,582 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 1,977 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 |

Таблица 2.3. – Существующие балансы тепловой мощности котельных ОАО «СКС», Гкал/ч

| Котельная с.Понькино |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 | 0,005966 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 | 0,0974 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 | 0,2466 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 | 0,34298 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная с.Коврига |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 | 0,34272 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная с.Коврига |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 | 0,00645 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 | 0,34301 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная с.Сухрино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 | 0,1173 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 | -0,0313 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 | 0,08486 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная с.Сухрино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 | 0,000784 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 | 0,03408 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Котельная с.Сухрино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 | 0,08544 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с.Ольховка |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2318 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 | 0,49744 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная с.Ольховка |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 | 0,2924 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 | 0,004002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 | 0,29163 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 |
| Котельная с.Ичкино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| Потери в тепловых сетях | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 | 0,012188 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 | 0,39822 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная с.Канаши |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 | 0,04274 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная с.Канаши |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 | 0,00387 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 | 0,12789 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная с.Иванищево |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 | 0,00874 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 | -0,0255 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная с.Агапино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 | 0,08478 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная с.Погорелка |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 | 0,001601 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 | 0,1034 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 | 0,13642 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
| Котельная с.Маслянское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 | 3,1992 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Потери в тепловых сетях | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 | 0,069996 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 | 0,2687 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 | 2,9305 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 | 3,19491 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 | 1,5996 |
| Котельная с.Нижнеполевское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Потери в тепловых сетях | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 | 0,07994 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 | 2,3884 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 | 2,57616 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная с.Юлдус |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 | 0,5883 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 | 0,85701 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная с.Батурино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 | 0,022668 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 | 0,3692 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 | 0,51201 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная с.Черемисское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 | 0,001788 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 | 0,1417 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 | 0,17067 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная с.Черемисское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 | 0,06859 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
| Котельная с.Глубокое |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| Потери в тепловых сетях | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 | 0,013808 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 | 0,1179 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 | 0,25628 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная с.Верхозино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Потери в тепловых сетях | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 | 0,02602 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 | 0,1832 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 | 0,34148 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная с.Чистопрудное |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| Потери в тепловых сетях | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 | 0,106611 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 | 0,4287 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 | 11,2713 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 | 11,69121 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Котельная с.Мыльниково |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 | 0,05121 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Котельная с.Соровское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Потери в тепловых сетях | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 | 0,024165 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 | 0,7846 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 | 0,8586 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

Таблица 2.4. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №1», Гкал/ч

| Котельная с.Демино |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 | 0,3802 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Просвет |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Песчанотаволожанское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Песчанотаволожанское |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Понькино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 | 0,06823 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 | -0,0182 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Фрунзе |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №2», Гкал/ч

| Котельная с.Верхняя полевая |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.6. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №4», Гкал/ч

| Котельная с.Канаши |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 | 0,7554 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.7. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №6», Гкал/ч

| Котельная с.Сосновское |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 | 0,02899 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Ольховка |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0882 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 | 0,5884 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 | 0,11147 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 | 0,6118 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.8. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №7», Гкал/ч

| Котельная с.Байрак |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Борчаниново |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Ичкино |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 | 0,1966 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 | 0,3706 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.9. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №9», Гкал/ч

| Котельная с.Чистопрудное |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 | 0,2642 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 | -0,0042 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2204 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.10. – Существующие балансы тепловой мощности котельных МКУ «ТО №10», Гкал/ч

| Котельная с.Батурино |
| --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0789 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 | 0,1211 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Мингали |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная тепловая мощность | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 | 0,2811 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ существующих балансов тепловой мощности котельных района и присоединенной тепловой нагрузки показывает, что реализация мероприятий по реконструкции существующих котельных, позволяет обеспечить существующий и перспективный спрос на тепловую мощность.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В соответствии с СТО НП «РТ» 70264433-2-1-2015 Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения (в соответствии с постановлением Правительства №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»), эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Радиусы эффективного теплоснабжения для существующего состояния и перспективы 2034 года представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11. – Радиусы эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименования источников в системе теплоснабжения | Эффективный радиус, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2034 |
| (ООО «ШТС») ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Котельная с.Красномыльское | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 0,9 | 0,9 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 1,6 | 1,6 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,115 | 0,115 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,060 | 0,060 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,030 | 0,030 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,010 | 0,010 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | - | - |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,030 | 0,030 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,045 | 0,045 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,090 | 0,090 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,005 | 0,005 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,050 | 0,050 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,060 | 0,060 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,035 | 0,035 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,018 | 0,018 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 0,085 | 0,085 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 0,220 | 0,220 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,135 | 0,135 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,410 | 0,410 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,045 | 0,045 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | - | - |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,105 | 0,105 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,175 | 0,175 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 0,410 | 0,410 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | - | - |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,190 | 0,190 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,2 | 0,2 |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,2 | 0,2 |
| 36 | Котел.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,2 | 0,2 |
| 37 | Котел.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,2 | 0,2 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,1 | 0,1 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,2 | 0,2 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя полевая (ДК) | 0,2 | 0,2 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,4 | 0,4 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,2 | 0,2 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,7 | 0,7 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,2 | 0,2 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,3 | 0,3 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ) | 0,2 | 0,2 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,3 | 0,3 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ) | 0,3 | 0,3 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ) | 0,2 | 0,2 |

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей тепла на обслуживание от котельных, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности).

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и тепло сетевых объектов.

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12. – Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Котлоагрегат | Кол-во котлоагрегатов, шт | Уст. мощность, Гкал/ч | Уст. мощность на 1 к/а, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | RS-A200 (КВа-0,2 Гн) | 2 | 0,34 | 0,17 |
| 2 | Котельная с.Ключи | Факел | 5 | 4,3 | 0,86 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | Факел | 4 | 3,44 | 0,86 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | MICRO NEW 100 | 2 | 0,172 | 0,086 |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | DUAL-500 | 1 | 0,43 | 0,43 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | Братск | 3 | 2,55 | 0,85 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | MICRO NEW NR 175 | 2 | 0,3 | 0,15 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | КВГ-4,65-150 | 2 | 8 | 4 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | КВР-0,2 "Универсал-РТ" | 2 | 0,344 | 0,172 |
| 10 | Котельная с.Коврига | Универсал-6М | 1 | 0,344 | 0,172 |
|  |  | КВР-0,2 "Универсал-РТ" | 1 |  | 0,172 |
| 11 | Котельная с.Коврига | Универсал-6М | 2 | 0,344 | 0,172 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | КСВ-0,17 | 1 | 0,086 | 0,17 |
|  |  | КОВ-100СТ | 1 |  | 0,086 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | КСВ-0,2 | 1 | 0,0344 | 0,2 |
|  |  | КОВ-40СТ | 1 |  | 0,0344 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | КСВ-0,05 | 1 | 0,086 | 0,05 |
|  |  | RS-H100 | 1 |  | 0,086 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | КВС-0,25 | 2 | 0,5 | 0,25 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | КЧМ-5 | 2 | 0,2924 | 0,1462 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | КВС-0,2 | 2 | 0,4 | 0,2 |
| 18 | Котельная с.Канаши | MICRO NEW 50 | 1 | 0,043 | 0,043 |
| 19 | Котельная с.Канаши | MICRO NEW 150NR | 1 | 0,129 | 0,129 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | КСВ-0,2 | 1 | 0,086 | 0,2 |
|  |  | КОВ-100СТ | 1 |  | 0,086 |
| 21 | Котельная с.Агапино | КСВ-0,2 | 1 | 0,086 | 0,2 |
|  |  | КОВ-100СТ | 1 |  | 0,086 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | КЧМ-5-0,8 | 2 | 0,1376 | 0,0688 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | КВС-1,86 (ВК-21) | 2 | 3,1992 | 1,5996 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | КВа-1,0 (Факел-Г-ГБЛ) | 3 | 2,58 | 0,86 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | КВа-1,0 (Факел-Г-ГБЛ) | 1 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | ВК-1,8 | 1 |  | 1,548 |
| 26 | Котельная с.Батурино | "Энергия-3М" | 2 | 0,516 | 0,3 |
|  |  | RS-H300 | 2 |  | 0,258 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | Универсал-6М | 2 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | RS-H100 | 2 |  | 0,086 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | КСВ-0,06 | 1 | 0,0688 | 0,06 |
|  |  | RS-H80 | 1 |  | 0,0688 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | Энергия 3М | 1 | 0,258 | 0,172 |
|  |  | КСВ-0,25 | 1 |  | 0,25 |
|  |  | RS-H150 | 2 |  | 0,129 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | КСВ-0,25 | 1 | 0,344 | 0,25 |
|  |  | КВР-0,2 "Универсал-РТ" | 1 |  | 0,172 |
|  |  | RS-H200 | 2 |  | 0,172 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | ДЕ-6,5/14 | 3 | 11,7 | 3,9 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | КЧМ-5-0,6 | 1 | 0,0516 | 0,0516 |
| 33 | Котельная д.Соровское | КВа-1,0 (Факел-Г-ГБЛ) | 2 | 1,72 | 0,86 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | КСВ-0,2 | 2 | 0,4 | 0,2 |
| 35 | Котельная д.Просвет | КВС-0,16 | 1 | 0,16 | 0,16 |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | КВ Хопер 100 | 2 | 0,18 | 0,09 |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК | КВ Хопер 63 | 2 | 0,12 | 0,06 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | КВ Лемакс Премиум 60 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | КВ Лемакс Премиум 50 | 1 | 0,04 | 0,04 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полева (ДК) | КВ Лемакс Премиум 16 | 2 | 0,08 | 0,04 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | КВ RSD 400 | 2 | 0,86 | 0,428 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | КСВ-01 | 2 | 0,05 | 0,025 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | КВС-0,3 | 2 | 0,7 | 0,35 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | КВ-300 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | КЧМ-5 | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | КВС-0,20 | 2 | 0,4 | 0,2 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | КВ Rossen RSN 300 | 1 | 0,26 | 0,26 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | КСВ-0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | ПН-0,16 | 2 | 0,32 | 0,16 |

В связи с отсутствием перспективной застройки, установка нового основного оборудования на источниках тепловой энергии и строительство источников не планируется.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13. – Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Уст. мощность, Гкал/ч | Расп. мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Технические ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,34 | 0,34 | 0,1636 | 0,0375 | отсутствуют |
| 2 | Котельная с.Ключи | 4,3 | 1,4 | 0,6081 | 0,3175 | отсутствуют |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 3,44 | 1,231 | 1,72 | 0,2 | отсутствуют |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,172 | 0,172 | 0,1185 | 0 | отсутствуют |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,43 | 0,42 | 0,2421 | 0,0355 | отсутствуют |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 2,55 | 1,66 | 1,8014 | 0,4136 | отсутствуют |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | отсутствуют |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 8 | 6,6 | 1,2474 | 0,2675 | отсутствуют |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,344 | 0,344 | 0,0974 | 0,00597 | отсутствуют |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0,344 | 0,127 | 0,00533 | отсутствуют |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0,344 | 0,0916 | 0,00645 | отсутствуют |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0,086 | 0,1173 | 0,00343 | отсутствуют |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0344 | 0,0344 | 0,0304 | 0,00078 | отсутствуют |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0,086 | 0,0606 | - | отсутствуют |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,5 | 0,5 | 0,2682 | 0,00464 | отсутствуют |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,2924 | 0,2924 | 0,0666 | 0,004 | отсутствуют |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,4 | 0,4 | 0,1643 | 0,01219 | отсутствуют |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,043 | 0,043 | 0,021 | 0,00044 | отсутствуют |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,129 | 0,129 | 0,086 | 0,00387 | отсутствуют |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,086 | 0,086 | 0,1115 | 0,00874 | отсутствуют |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,086 | 0,086 | 0,0522 | 0,0028 | отсутствуют |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,1376 | 0,1376 | 0,1034 | 0,0016 | отсутствуют |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 3,1992 | 3,1992 | 0,2687 | 0,07 | отсутствуют |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 2,58 | 2,58 | 0,1916 | 0,07994 | отсутствуют |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,86 | 0,86 | 0,2717 | 0,0197 | отсутствуют |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,516 | 0,516 | 0,3692 | 0,02267 | отсутствуют |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,172 | 0,172 | 0,1417 | 0,00179 | отсутствуют |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0,0688 | 0,0688 | 0,0207 | - | отсутствуют |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,258 | 0,258 | 0,1401 | 0,01381 | отсутствуют |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,344 | 0,344 | 0,1608 | 0,02602 | отсутствуют |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 11,7 | 11,7 | 0,4287 | 0,10661 | отсутствуют |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0,0516 | 0,0516 | 0,0392 | - | отсутствуют |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,86 | 0,86 | 0,0754 | 0,02417 | отсутствуют |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,4 | 0,4 | 0,1323 | 0,0007 | отсутствуют |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,16 | 0,16 | 0,0258 | 0,0003 | отсутствуют |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,18 | 0,18 | 0,1109 |  | отсутствуют |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,12 | 0,12 | 0,0424 |  | отсутствуют |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,05 | 0,05 | 0,06823 |  | отсутствуют |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,04 | 0,04 | 0,0301 |  | отсутствуют |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) | 0,08 | 0,08 | 0,027 |  | отсутствуют |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,86 | 0,86 | 0,6986 |  | отсутствуют |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,05 | 0,05 | 0,021 | 0,00001 | отсутствуют |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,7 | 0,7 | 0,5884 | 0,00013 | отсутствуют |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,1 | 0,1 | 0,0494 |  | отсутствуют |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,17 | 0,17 | 0,1160 | 0,0001 | отсутствуют |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | 0,4 | 0,4 | 0,1964 |  | отсутствуют |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,26 | 0,26 | 0,2642 |  | отсутствуют |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | 0,2 | 0,2 | 0,0789 |  | отсутствуют |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | 0,32 | 0,32 | 0,0389 |  | отсутствуют |

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14. – Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Собственные нужды, Гкал/ч | Хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,001 | - |
| 2 | Котельная с.Ключи | 0,008 | - |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 0,008 | - |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,0004 | - |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,001 | - |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 0,016 | - |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0 | - |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 0,01 | - |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,0010 | 0 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,0013 | 0 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,0010 | 0 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,0011 | 0 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0003 | 0 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0,0006 | 0 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,0026 | 0 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,0008 | 0 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,0018 | 0 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,0003 | 0 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,0011 | 0 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,0012 | 0 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,0012 | 0 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,0012 | 0 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 0,0043 | 0 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 0,0038 | 0 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,0030 | 0 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,0040 | 0 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,0013 | 0 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0,0002 | 0 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,0017 | 0 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,0025 | 0 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 0,0088 | 0 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0,0004 | 0 |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,0014 | 0 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,0099 | 0 |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,0019 | 0 |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,0083 | 0 |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,0031 | 0 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,0051 | 0 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,0022 | 0 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) | 0,002 | 0 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,0523 | 0 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,0015 | 0 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,0441 | 0 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,0037 | 0 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,0087 | 0 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | 0,0147 | 0 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,0198 | 0 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | 0,0059 | 0 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | 0,0029 | 0 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто теплоснабжающих организаций представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15. – Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| № п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,34 | 0,001 | 0 | 0,339 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 1,4 | 0,008 | 0 | 1,392 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 1,231 | 0,008 | 0 | 1,223 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,172 | 0,0004 | 0 | 0,1716 |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,42 | 0,001 | 0 | 0,419 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 1,66 | 0,016 | 0 | 1,644 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 6,6 | 0,01 | 0 | 6,59 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,344 | 0,001 | 0 | 0,3430 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0,0013 | 0 | 0,3427 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0,0010 | 0 | 0,3430 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0,0011 | 0 | 0,0849 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0344 | 0,0003 | 0 | 0,0341 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0,0006 | 0 | 0,0854 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,5 | 0,0026 | 0 | 0,4974 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,2924 | 0,0008 | 0 | 0,2916 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,4 | 0,0018 | 0 | 0,3982 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,043 | 0,0003 | 0 | 0,0427 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,129 | 0,0011 | 0 | 0,1279 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,086 | 0,0012 | 0 | 0,0848 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,086 | 0,0012 | 0 | 0,0848 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,1376 | 0,0012 | 0 | 0,1364 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 3,1992 | 0,0043 | 0 | 3,1949 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 2,58 | 0,0038 | 0 | 2,5762 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,86 | 0,003 | 0 | 0,8570 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,516 | 0,004 | 0 | 0,5120 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,172 | 0,0013 | 0 | 0,1707 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0,0688 | 0,0002 | 0 | 0,0686 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,258 | 0,0017 | 0 | 0,2563 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,344 | 0,0025 | 0 | 0,3415 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 11,7 | 0,0088 | 0 | 11,6912 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0,0516 | 0,0004 | 0 | 0,0512 |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,86 | 0,0014 | 0 | 0,8586 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,4 | 0,0099 | 0 | 0,3901 |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,16 | 0,0019 | 0 | 0,1581 |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,18 | 0,0083 | 0 | 0,1717 |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,12 | 0,0031 | 0 | 0,1169 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,05 | 0,0051 | 0 | 0,0449 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,04 | 0,0022 | 0 | 0,0378 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) | 0,08 | 0,002 | 0 | 0,078 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,86 | 0,0523 | 0 | 0,8077 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,05 | 0,0015 | 0 | 0,0485 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,7 | 0,0441 | 0 | 0,6559 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,1 | 0,0037 | 0 | 0,0963 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,17 | 0,0087 | 0 | 0,1613 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | 0,4 | 0,0147 | 0 | 0,3853 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,26 | 0,0198 | 0 | 0,2402 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | 0,2 | 0,0059 | 0 | 0,1941 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | 0,32 | 0,0029 | 0 | 0,3171 |

В связи с отсутствием перспективной застройки, установка нового основного оборудования на источниках тепловой энергии и строительство источников не планируется.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь теплоснабжающих организаций представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16. – Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| № п/п | Наименование источника | Потери тепловой энергии, тыс.Гкал | Потери через изоляционные конструкции, тыс.Гкал | Потери с утечкой теплоносителя, тыс.Гкал | Потери теплоносителя, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,17992 | 0,17343 | 0,00649 | 0,19213 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 1,51809 | 1,47216 | 0,04593 | 0,95072 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 0,94362 | 0,92440 | 0,01922 | 0,44902 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,16717 | 0,16584 | 0,00134 | 0,03292 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 1,94032 | 1,89119 | 0,04913 | 1,11537 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 1,27817 | 1,22948 | 0,04869 | 1,02107 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,0304 | 0,0299 | 0,0005 | 0,0158 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,0272 | 0,0267 | 0,0004 | 0,0162 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,0328 | 0,0323 | 0,0005 | 0,0175 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,0175 | 0,0172 | 0,0003 | 0,0084 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0040 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0056 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,0236 | 0,0233 | 0,0004 | 0,0156 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,0204 | 0,0201 | 0,0003 | 0,0133 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,0620 | 0,0611 | 0,0009 | 0,1505 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0008 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,0197 | 0,0194 | 0,0003 | 0,0073 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,0445 | 0,0438 | 0,0007 | 0,0324 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,0142 | 0,0140 | 0,0002 | 0,0092 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,0081 | 0,0080 | 0,0001 | 0,0069 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 0,3561 | 0,3508 | 0,0053 | 0,1279 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 0,4067 | 0,4006 | 0,0061 | 0,0480 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,1002 | 0,0987 | 0,0015 | 0,0244 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,1153 | 0,1136 | 0,0017 | 0,0461 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,0091 | 0,0090 | 0,0001 | 0,0025 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,0703 | 0,0692 | 0,0011 | 0,0262 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,1324 | 0,1304 | 0,0020 | 0,0486 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 0,5424 | 0,5343 | 0,0081 | 0,2020 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,1230 | 0,1211 | 0,0018 | 0,1102 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,0036 | 0,0036 |  |  |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,0015 | 0,0015 |  |  |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) |  |  |  |  |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК |  |  |  |  |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) |  |  |  |  |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,00005 | 0,00005 |  |  |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,00066 | 0,00066 |  |  |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,00051 | 0,00051 |  |  |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) |  |  |  |  |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) |  |  |  |  |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей теплоснабжающих организаций представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17. – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,34 | 0 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 1,4 | 0 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 1,231 | 0 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,172 | 0 |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,42 | 0 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 1,66 | 0 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0,3 | 0 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 6,6 | 0 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,344 | 0 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,344 | 0 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0344 | 0 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0,086 | 0 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,5 | 0 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,2924 | 0 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,4 | 0 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,043 | 0 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,129 | 0 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,086 | 0 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,086 | 0 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,1376 | 0 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 3,1992 | 0 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 2,58 | 0 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,86 | 0 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,516 | 0 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,172 | 0 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0,0688 | 0 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,258 | 0 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,344 | 0 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 11,7 | 0 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0,0516 | 0 |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,86 | 0 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,4 | 0 |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,16 | 0 |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,18 | 0 |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское ДК | 0,12 | 0 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,05 | 0 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,04 | 0 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) | 0,08 | 0 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,86 | 0 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,05 | 0 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,7 | 0 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,1 | 0 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,17 | 0 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | 0,4 | 0 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,26 | 0 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | 0,2 | 0 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | 0,32 | 0 |

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В Шадринском муниципальном округе Курганской области отсутствуют потребители, для которых необходимо поддержание резервной тепловой мощности.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18. – Значения существующей тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,1636 | 0 | 0 | 0,1636 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 0,6081 | 0 | 0 | 0,6081 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 1,72 | 0 | 0 | 1,72 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,1185 | 0 | 0 | 0,1185 |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,2421 | 0 | 0 | 0,2421 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 1,8014 | 0 | 0 | 1,8014 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 1,2474 | 0 | 0 | 1,2474 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 0,0974 | 0 | 0 | 0,0974 |
| 10 | Котельная с.Коврига | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 |
| 11 | Котельная с.Коврига | 0,0916 | 0 | 0 | 0,0916 |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 0,1173 | 0 | 0 | 0,1173 |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 0,0304 | 0 | 0 | 0,0304 |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 0,0606 | 0 | 0 | 0,0606 |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 0,2682 | 0 | 0 | 0,2682 |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 0,0666 | 0 | 0 | 0,0666 |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 0,1643 | 0 | 0 | 0,1643 |
| 18 | Котельная с.Канаши | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 19 | Котельная с.Канаши | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 0,1115 | 0 | 0 | 0,1115 |
| 21 | Котельная с.Агапино | 0,0522 | 0 | 0 | 0,0522 |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 0,1034 | 0 | 0 | 0,1034 |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 0,2687 | 0 | 0 | 0,2687 |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 0,1916 | 0 | 0 | 0,1916 |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 0,2717 | 0 | 0 | 0,2717 |
| 26 | Котельная с.Батурино | 0,3692 | 0 | 0 | 0,3692 |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 0,1417 | 0 | 0 | 0,1417 |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 0,0207 | 0 | 0 | 0,0207 |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 0,1401 | 0 | 0 | 0,1401 |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 0,1608 | 0 | 0 | 0,1608 |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 0,4287 | 0 | 0 | 0,4287 |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 0,0392 | 0 | 0 | 0,0392 |
| 33 | Котельная д.Соровское | 0,0754 | 0 | 0 | 0,0754 |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 0,1323 | 0 | 0 | 0,1323 |
| 35 | Котельная д.Просвет | 0,0258 | 0 | 0 | 0,0258 |
| 36 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (школа) | 0,1109 | 0 | 0 | 0,1109 |
| 37 | Котельн.с.Песчанотаволожанское (ДК) | 0,0424 | 0 | 0 | 0,0424 |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) | 0,06823 | 0 | 0 | 0,06823 |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) | 0,0301 | 0 | 0 | 0,0301 |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя Полевая (ДК) | 0,027 | 0 | 0 | 0,027 |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) | 0,6986 | 0 | 0 | 0,6986 |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) | 0,5884 | 0 | 0 | 0,5884 |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 0,0494 | 0 | 0 | 0,0494 |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 0,116 | 0 | 0 | 0,116 |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ.) | 0,1964 | 0 | 0 | 0,1964 |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) | 0,2642 | 0 | 0 | 0,2642 |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ.) | 0,0789 | 0 | 0 | 0,0789 |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ.) | 0,0389 | 0 | 0 | 0,0389 |

Раздел 3 «Существующие и перспективные былансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 7 «Балансы теплоносителя».

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Существующие объемы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии на территории Шадринского муниципального округа Курганской области представлены в таблицах 3.1 – 3.9.

Из таблиц 3.1. – 3.9. следует, что при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом подпитка тепловых сетей от котельных снижается незначительно.

Снижение величины подпитки тепловых сетей обусловлено, прежде всего, сокращением сверхнормативных потерь сетевой воды за счет реконструкции трубопроводов тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 3.1. – Существующие балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей (ООО «ШТС») ПАО «КГК»

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Мыльниково |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 4,974 |
| Доля резерва | % | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| Котельная с.Ключи |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 | 4,763 |
| Доля резерва | % | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 |
| Котельная с.Красная звезда |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| Доля резерва | % | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 |
| Котельная с.Красная звезда – 2 |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Доля резерва | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с.Красномыльское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| Доля резерва | % | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 |
| Котельная с.Красная нива |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,683 |
| Доля резерва | % | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 93,67 |
| Котельная с.Чистопрудное |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Доля резерва | % | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Котельная с.Погорелка |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 |
| Доля резерва | % | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |

Таблица 3.2. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей ОАО «СКС»

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Понькино |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Коврига |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Коврига |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Сухрино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Сухрино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Сухрино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Ольховка |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Ольховка |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Ичкино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Канаши |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Канаши |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Иванищево |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Агапино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Погрелка |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Маслянское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Нижнеполевское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Юлдус |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Батурино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Черемисское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Черемисское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Глубокое |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Верхозино |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Чистопрудное |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Срок службы | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 | 0,1186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Мыльниково |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д.Соровское |
| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №1»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Демино |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Просвет |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Песчанотаволожанское |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Песчанотаволожанское |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Понькино |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Фрунзе |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.4. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №2»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Верхняя полевая |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.5. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №4»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Канаши |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.6. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №6»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Сосновское |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Ольховка |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.7. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №7»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Байрак |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Борчаниново |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Ичкино |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.8. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №9»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Чистопрудное |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.9. – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей МКУ «ТО №10»

| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Батурино |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с.Мингали |
| Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Количество баков - аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно – питьевого водоснабжения.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 5 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской област».

  - Описание сценариев развития теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения с поддержанием ее в рабочем состоянии, посредством капитальных и текущих ремонтов.

Существующая ситуация и реальные изменения в системе теплоснабжения Шадринского муниципального округа позволяют рассмотреть два сценария развития систем теплоснабжения:

- сценарий, при котором теплоснабжение всей перспективной застройки округа в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется за счет индивидуальных и автономных источников теплоснабжения (крышных, встроенных и пристроенных котельных);

- сценарий, при котором теплоснабжение всей перспективной застройки округа в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Первый сценарий продиктован существующей ситуацией, при которой инвесторами застройщиками отдается предпочтение индивидуальным и автономным теплогенераторам (на природном газе) при организации теплоснабжения домов и социальных объектов Шадринского муниципального округа.

Рассмотрение второго сценария продиктовано наличием существенных резервов тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области

В связи с отсутствием перспективной застройки в Шадринском муниципальном округе, приоритетным сценарием развития теплоснабжения является сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей застройки осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Немаловажным, в данной ситуации, является вопрос с экологической ситуацией в округе: установка индивидуальных источников теплоснабжения приводит к возникновению источников негативного воздействия на окружающую среду в селитебной части округа.

В связи с чем, теплоснабжающим организациям Шадринского муниципального округа Курганской области (ПАО «КГК», ОАО «СКС» и т.д.) необходимо проработать ряд мер экономического характера по повышению привлекательности для застройщика подключения зданий к централизованным системам теплоснабжения, а именно:

- формирование конкурентоспособного (по отношению к газовым сетям) значения платы за подключение к сетям централизованного теплоснабжения;

- ускорение процесса подключения объектов капитального строительства на всех этапах: от выдачи технических условий до пуска теплоносителя в здание.

В рамках реализации рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения муниципального округа должны быть выполнены следующие мероприятия:

1. На тепловых сетях всех теплоснабжающих организаций:

- реконструкция магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей;

- капитальный ремонт тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

2. На источниках тепловой энергии:

- реконструкция и модернизация существующих котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования.

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приводятся в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Шадринского муниципального округа Курганской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с отсутствием перспективной застройки, строительство новых источников тепловой энергии не планируется

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложений по реконструкции источников тепловой энергии посредством увеличения установленной тепловой мощности с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки не поступило.

5.3.Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перевод твердотопливной котельной с. Демино на газовый котел.

Таблица 5.1. - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ПАО «КГК» с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Цель | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция источников тепловой энергии |
| 1.1. | Реконструкция котельных с.Ключи, с.Красная звезда, с.Красная нива и с.Погорелка в локальных зонах теплоснабжения | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное. Повышение энергоэффективности, надежности, срока службы, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт. | Приведение технологической схемы котельной в соответствие с требованиями действующей нормативно-технической документации и замена морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования на новое, энергоэфективное. |

5.4.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

На территории Шадринского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

В таблицах 5.2. - 5.12. представлены температурные графики источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций Шадринского муниципального округа Курганской области.

Таблица 5.2. - Температурные графики источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование источника | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 95/70 0С |
| 2 | Котельная с.Ключи | 95/70 0С |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 95/70 0С |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 95/70 0С |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 95/70 0С |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 95/70 0С |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 95/70 0С |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 95/70 0С |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 70/50 0С |
| 10 | Котельная с.Коврига | 70/50 0С |
| 11 | Котельная с.Коврига | 70/50 0С |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 95/70 0С |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 95/70 0С |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 95/70 0С |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 70/50 0С |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 70/50 0С |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 70/50 0С |
| 18 | Котельная с.Канаши | 95/70 0С |
| 19 | Котельная с.Канаши | 95/70 0С |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 95/70 0С |
| 21 | Котельная с.Агапино | 95/70 0С |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 70/50 0С |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 95/70 0С |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 95/70 0С |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 95/70 0С |
| 26 | Котельная с.Батурино | 95/70 0С |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 95/70 0С |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 95/70 0С |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 95/70 0С |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 95/70 0С |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 95/70 0С |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 70/50 0С |
| 33 | Котельная д.Соровское | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | 95/70 0С |
| 35 | Котельная д.Просвет | 95/70 0С |
| 36 | Котельная с.Песчанотаволожанское | 95/70 0С |
| 37 | Котельная с.Песчанотаволожанское | 95/70 0С |
| 38 | Котельная с.Понькино | 95/70 0С |
| 39 | Котельная с.Фрунзе | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя полевая | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | 95/70 0С |
| 43 | Котельная с.Ольховка | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | 95/70 0С |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | 95/70 0С |
| 46 | Котельная с.Ичкино | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное | 95/70 0С |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино | 95/70 0С |
| 49 | Котельная с.Мингали | 95/70 0С |

Таблица 5.3. - Температурный график 95/700 С (котельные ПАО «КГК»)

| Усредненная температура наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 ч., tн, 0 С | Усредненная температура сетевой воды в тепловой сети за промежуток времени в пределах 12 ч. |
| --- | --- |
|  | Температура воды в подающем трубопроводе, t1, 0 С | Температура воды в обратном трубопроводе, t2, 0 С |
| 10 | 38,0 | 33,5 |
| 9 | 39,5 | 34,5 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 0 | 51,9 | 43,0 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -4 | 57,1 | 46,4 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -6 | 59,6 | 48,0 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -11 | 65,9 | 52,0 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -21 | 77,9 | 59,6 |
| -22 | 79,0 | 60,3 |
| -23 | 80,2 | 61,0 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -26 | 83,7 | 63,1 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -28 | 86,0 | 64,5 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -33 | 91,6 | 68,0 |
| -34 | 92,8 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -36 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 5.4. - Температурный график 95/700 С (котельные ОАО «СКС»)

| Температура наружного воздуха, 0 С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0 С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0 С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 0 | 51,9 | 43,0 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -4 | 57,1 | 46,4 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -6 | 59,6 | 48,0 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -11 | 65,9 | 52,0 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -21 | 77,9 | 59,6 |
| -22 | 79,0 | 60,3 |
| -23 | 80,2 | 61,0 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -26 | 83,7 | 63,1 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -28 | 86,0 | 64,5 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -33 | 91,6 | 68,0 |
| -34 | 92,8 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -36 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 5.5. - Температурный график 70/500 С (котельные ОАО «СКС»)

| Температура наружного воздуха, 0 С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0 С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0 С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 36,7 | 32,4 |
| 7 | 37,9 | 33,2 |
| 6 | 39,0 | 34,0 |
| 5 | 40,1 | 34,8 |
| 4 | 41,2 | 35,5 |
| 3 | 42,3 | 36,2 |
| 2 | 43,4 | 37,0 |
| 1 | 44,5 | 37,7 |
| 0 | 45,5 | 38,4 |
| -1 | 46,6 | 39,1 |
| -2 | 47,6 | 39,8 |
| -3 | 48,6 | 40,4 |
| -4 | 49,7 | 41,1 |
| -5 | 50,7 | 41,8 |
| -6 | 51,7 | 42,4 |
| -7 | 52,7 | 43,1 |
| -8 | 53,7 | 43,7 |
| -9 | 54,7 | 44,4 |
| -10 | 55,7 | 45,0 |
| -11 | 56,7 | 45,6 |
| -12 | 57,7 | 46,2 |
| -13 | 58,6 | 46,9 |
| -14 | 59,6 | 47,5 |
| -15 | 60,6 | 48,1 |
| -16 | 61,5 | 48,7 |
| -17 | 62,5 | 49,3 |
| -18 | 63,5 | 49,9 |
| -19 | 64,4 | 50,5 |
| -20 | 65,3 | 51,1 |
| -21 | 66,3 | 51,6 |
| -22 | 67,2 | 52,2 |
| -23 | 68,2 | 52,8 |
| -24 | 69,1 | 53,4 |
| -25 | 70,0 | 53,9 |
| -26 | 70,0 | 53,6 |
| -27 | 70,0 | 53,2 |
| -28 | 70,0 | 52,9 |
| -29 | 70,0 | 52,5 |
| -30 | 70,0 | 52,1 |
| -31 | 70,0 | 51,8 |
| -32 | 70,0 | 51,4 |
| -33 | 70,0 | 51,1 |
| -34 | 70,0 | 50,7 |
| -35 | 70,0 | 50,4 |
| -36 | 70,0 | 50,0 |

Таблица 5.6. - Температурный график 95/700 С (котельные МКУ «ТО №1»)

Таблица 5.7. - Температурный график 95/700 С (котельной МКУ «ТО №2»)

Таблица 5.8. - Температурный график 95/700 С (котельной МКУ «ТО №4»)

Таблица 5.9. - Температурный график 95/700 С (котельные МКУ «ТО №6»)

Таблица 5.10. - Температурный график 95/700 С (котельные МКУ «ТО №7»)

Таблица 5.11. - Температурный график 95/700 С (котельной МКУ «ТО №9»)

Таблица 5.12. - Температурный график 95/700 С (котельные МКУ «ТО №10»)

5.5.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не поступало.

5.6.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложений по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не поступало.

Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей приводятся в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей».

Предложения по строительству, реконструкции и (или модернизации) тепловых сетей и сооружений на них формируются теплоснабжающими организациями, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов.

6.1.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности в настоящую схему теплоснабжения не поступало.

6.2.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Шадринского муниципального округа Курганской области под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с отсутствием перспективной застройки в осваиваемых районах Шадринского муниципального округа, предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей не поступало.

6.3.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не поступало.

6.4.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не поступало.

6.5.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, не поступало.

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы теплоснабжающих организаций приводятся в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 10 «Перспективные топливные балансы».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

• для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии;

• перспективные значения потерь тепловой энергии тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по материалам тарифных дел1;

• перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого в материалах тарифных дел;

1. В данном случае рассматривались материалы по обоснованию тарифов на тепловую энергию для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения.

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основное влияние на динамику потребления топлива оказывают:

- изменение присоединенной тепловой нагрузки, обусловленное новым строительством и переключением потребителей котельных на новые и (или) другие источники тепла;

- мероприятия по реконструкции и модернизации существующих котельных и теплосетевых объектов, находящихся в ведении теплоснабжающих организаций.

Обобщенные показатели перспективных топливных балансов источников тепловой энергии приведены в таблицах 8.1. – 8.3.

Таблица 8.1. – Обобщенные показатели перспективных топливных балансов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | природный газ | - | - |
| 2 | Котельная с.Ключи | природный газ | - | - |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | природный газ | - | - |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | природный газ | - | - |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | природный газ | - | - |
| 6 | Котельная с.Красная нива | природный газ | - | - |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | природный газ | - | - |
| 8 | Котельная с.Погорелка | природный газ | - | - |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | уголь | - | - |
| 10 | Котельная с.Коврига | уголь | - | - |
| 11 | Котельная с.Коврига | уголь | - | - |
| 12 | Котельная с.Сухрино | природный газ | уголь | - |
| 13 | Котельная с.Сухрино | природный газ | уголь | - |
| 14 | Котельная с.Сухрино | природный газ | уголь | - |
| 15 | Котельная с.Ольховка | уголь | - | - |
| 16 | Котельная с.Ольховка | уголь | - | - |
| 17 | Котельная с.Ичкино | уголь | - | - |
| 18 | Котельная с.Канаши | природный газ | - | - |
| 19 | Котельная с.Канаши | природный газ | - | - |
| 20 | Котельная с.Иванищево | природный газ | уголь | - |
| 21 | Котельная с.Агапино | природный газ | уголь | - |
| 22 | Котельная с.Погорелка | уголь | - | - |
| 23 | Котельная с.Маслянское | природный газ | - | - |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | природный газ | - | - |
| 25 | Котельная с.Юлдус | природный газ | уголь | - |
| 26 | Котельная с.Батурино | природный газ | уголь | - |
| 27 | Котельная с.Черемисское | природный газ | уголь | - |
| 28 | Котельная с.Черемисское | природный газ | уголь | - |
| 29 | Котельная с.Глубокое | природный газ | уголь | - |
| 30 | Котельная с.Верхозино | природный газ | уголь | - |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | природный газ | - | - |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | уголь | - | - |
| 33 | Котельная д.Соровское | природный газ | - | - |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино | уголь | - | - |
| 35 | Котельная д.Просвет | уголь | - | - |
| 36 | Котельная с.Песчанотаволожанское | природный газ | - | - |
| 37 | Котельная с.Песчанотаволожанское | природный газ | - | - |
| 38 | Котельная с.Понькино | природный газ | - | - |
| 39 | Котельная с.Фрунзе | природный газ | - | - |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя полевая | природный газ | - | - |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши | природный газ | - | - |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское | уголь | - | - |
| 43 | Котельная с.Ольховка | уголь | - | - |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак | уголь | - | - |
| 45 | Котельная с.Борчаниново | уголь | - | - |
| 46 | Котельная с.Ичкино | уголь | - | - |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное | природный газ | - | - |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино | уголь | - | - |
| 49 | Котельная с.Мингали | уголь | - | - |

Таблица 8.2. – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, тыс. м3/т.н.т

| № п/п | Наименование котельной | Топливо | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Котельная с.Понькино | уголь | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 | 149,451 |
| 2 | Котельная с.Коврига | уголь | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 | 119,228 |
| 3 | Котельная с.Коврига | уголь | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 | 112,415 |
| 4 | Котельная с.Сухрино | газ | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 |
| 5 | Котельная с.Сухрино | газ | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 |
| 6 | Котельная с.Сухрино | газ | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 | 17,374 |
| 7 | Котельная с.Канаши | газ | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| 8 | Котельная с.Ольховка | уголь | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Котельная с.Ольховка | уголь | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 | 271,516 |
| 10 | Котельная с.Ольховка | уголь | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 | 81,288 |
| 11 | Котельная с.Ичкино | уголь | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 |
| 12 | Котельная с.Ичкино | уголь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Котельная с.Канаши | газ | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 |
| 14 | Котельная с.Канаши | газ | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 | 44,161 |
| 15 | Котельная с.Иванищево | уголь | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 | 38,689 |
| 16 | Котельная с.Мыльниково | газ | 82,1 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 |
| 17 | Котельная с.Агапино | газ | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 | 43,837 |
| 18 | Котельная с.Погорелка | уголь | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 | 126,774 |
| 19 | Котельная с.Ключи | газ | 502,641 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 | 478,393 |
| 20 | Котельная с.Красная Звезда | газ | 741,127 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 | 862,249 |
| 21 | Котельная с.Красная Звезда – 2 | газ | 47,003 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 | 48,921 |
| 22 | Котельная с.Красномыльское | газ | 104,244 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 | 115,754 |
| 23 | Котельная с.Красная Нива | газ | 837,463 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 | 945,691 |
| 24 | Котельная с.Маслянское | газ | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 | 172,488 |
| 25 | Котельная с.Нижнеполевское | газ | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 | 143,674 |
| 26 | Котельная с.Юлдус | газ | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 | 114,934 |
| 27 | Котельная д.Просвет | уголь | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 28 | Котельная с.Песчанотаволожанское | газ | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 29 | Котельная с.Песчанотаволожанское | газ | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 30 | Котельная с.Демино | уголь | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 31 | Котельная с.Батурино | уголь | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 32 | Котельная с.Батурино | газ | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 | 136,409 |
| 33 | Котельная с.Черемисское | газ | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 | 39,186 |
| 34 | Котельная с.Черемисское | газ | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| 35 | Котельная с.Мингали | уголь | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 36 | Котельная с.Сосновское | уголь | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 37 | Котельная с.Глубокое | газ | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 | 67,106 |
| 38 | Котельная с.Байрак | уголь | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 39 | Котельная с.Верхозино | газ | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 | 80,963 |
| 40 | Котельная с.Борчаниново | уголь | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 41 | Котельная д.Фрунзе | газ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 42 | Котельная с.Верхняя Полевая | газ | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 43 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 | 577,111 |
| 44 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| 45 | Котельная с.Погорелка | газ | 893,188 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 | 689,728 |
| 46 | Котельная с.Мыльниково | уголь | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 | 52,964 |
| 47 | Котельная с.Понькино | газ | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 48 | Котельная д.Соровское | газ | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 | 53,138 |
| 49 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 | 112,419 |
|  | Итого по округу | газ | 5133,844 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 | 5150,204 |
|  | Итого по округу | уголь | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 | 2438,845 |

Таблица 8.3. – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, тыс. т.у.т.

| № п/п | Наименование котельной | Топливо | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Котельная с.Понькино | уголь | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 | 104,616 |
| 2 | Котельная с.Коврига | уголь | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 |
| 3 | Котельная с.Коврига | уголь | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 | 78,691 |
| 4 | Котельная с.Сухрино | газ | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 | 41,009 |
| 5 | Котельная с.Сухрино | газ | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 | 14,191 |
| 6 | Котельная с.Сухрино | газ | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| 7 | Котельная с.Канаши | газ | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| 8 | Котельная с.Ольховка | уголь | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 9 | Котельная с.Ольховка | уголь | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 | 190,061 |
| 10 | Котельная с.Ольховка | уголь | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 | 56,902 |
| 11 | Котельная с.Ичкино | уголь | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 | 134,064 |
| 12 | Котельная с.Ичкино | уголь | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 13 | Котельная с.Канаши | газ | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 12,031 |
| 14 | Котельная с.Канаши | газ | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 | 50,785 |
| 15 | Котельная с.Иванищево | уголь | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 | 44,493 |
| 16 | Котельная с.Мыльниково | газ | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 17 | Котельная с.Агапино | газ | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 | 49,473 |
| 18 | Котельная с.Погорелка | уголь | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 | 88,742 |
| 19 | Котельная с.Ключи | газ | 0,567 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 20 | Котельная с.Красная Звезда | газ | 0,836 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| 21 | Котельная с.Красная Звезда – 2 | газ | 0,053 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 22 | Котельная с.Красномыльское | газ | 0,118 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 23 | Котельная с.Красная Нива | газ | 0,945 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| 24 | Котельная с.Маслянское | газ | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 | 194,665 |
| 25 | Котельная с.Нижнеполевское | газ | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 | 162,147 |
| 26 | Котельная с.Юлдус | газ | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 |
| 27 | Котельная д.Просвет | уголь | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 28 | Котельная с.Песчанотаволожанское | газ | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 29 | Котельная с.Песчанотаволожанское | газ | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 30 | Котельная с.Демино | уголь | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 31 | Котельная с.Батурино | уголь | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| 32 | Котельная с.Батурино | газ | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 | 153,948 |
| 33 | Котельная с.Черемисское | газ | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 | 45,064 |
| 34 | Котельная с.Черемисское | газ | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 |
| 35 | Котельная с.Мингали | уголь | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 36 | Котельная с.Сосновское | уголь | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 37 | Котельная с.Глубокое | газ | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 | 75,734 |
| 38 | Котельная с.Байрак | уголь | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 39 | Котельная с.Верхозино | газ | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 | 91,373 |
| 40 | Котельная с.Борчаниново | уголь | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 41 | Котельная д.Фрунзе | газ | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 42 | Котельная с.Верхняя Полевая | газ | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 43 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 | 663,677 |
| 44 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 45 | Котельная с.Погорелка | газ | 1,008 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| 46 | Котельная с.Мыльниково | уголь | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 | 37,075 |
| 47 | Котельная с.Понькино | газ | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 48 | Котельная д.Соровское | газ | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 |
| 49 | Котельная с.Чистопрудное | газ | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Итого по округу | газ | 2072,628 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 | 2072,646 |
|  | Итого по округу | уголь | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 | 1812,604 |

8.2.Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Источники тепловой энергии на территории Шадринского муниципального округа в качестве основного вида топлива используют природный газ и уголь.

На территории Шадринского муниципального округа источников тепловой энергии с использованием возобновляемых ресурсов отсутствуют.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4. - Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Вид топлива | Низшее значение теплоты сгорания топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКС» |
| 1 | Котельная с.Понькино | каменный уголь | 4900 |
| 2 | Котельная с.Коврига | каменный уголь | 4900 |
| 3 | Котельная с.Коврига | каменный уголь | 4900 |
| 4 | Котельная с.Ольховка | каменный уголь | 4900 |
| 5 | Котельная с.Ольховка | каменный уголь | 4900 |
| 6 | Котельная с.Ичкино | каменный уголь | 4900 |
| 7 | Котельная с.Погорелка | каменный уголь | 4900 |
| 8 | Котельная с.Мыльниково | каменный уголь | 4900 |
| МКУ «ТО №1» |
| 9 | Котельная с.Демино | каменный уголь | 4900 |
| 10 | Котельная с.Просвет | каменный уголь | 4900 |
| МКУ «ТО №6» |
| 11 | Котельная с.Сосновское | каменный уголь | 4900 |
| 12 | Котельная с.Ольховка | каменный уголь | 4900 |
| МКУ «ТО №7» |
| 13 | Котельная с.Байрак | каменный уголь | 4900 |
| 14 | Котельная с.Борчаниново | каменный уголь | 4900 |
| 15 | Котельная с.Ичкино | каменный уголь | 4900 |
| МКУ «ТО №10» |
| 16 | Котельная с.Батурино | каменный уголь | 4900 |
| 17 | Котельная с.Мингали | каменный уголь | 4900 |

8.4.Преобладающий в Шадринском муниципальном округе Курганской области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории Шадринского муниципального округа Курганской области преобладающим видом топлива на котельных является природный газ. На твердом топливе (каменный уголь) работают 17 котельных, принадлежащих ОАО «СКС», МКУ «ТО №1», МКУ «ТО №6», МКУ «ТО №7» и МКУ «ТО №10».

8.5.Приоритетное направление развития топливного баланса Шадринского муниципального округа Курганской области

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории Шадринского муниципального округа Курганской области является перевод котельных с угля на природный газ. Переход на газ позволит снизить себестоимость выработки тепла, уменьшить эксплуатационные затраты и повысит эксплуатационную надежность оборудования.

Раздел 9. «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию приводятся в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 12 «Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения необходимых инвестиций для (ООО «ШТС») ПАО «КГК», направленных на снижение уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. - Предложения необходимых инвестиций для (ООО «ШТС») ПАО «КГК»

| № п/п | Мероприятия | Цель | Описание мероприятий | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников тепловой энергии |
| 1. | Реконструкция котельной с.Красная нива | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное. Повышение энергоэффективности, надежности, срока службы, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт. | Приведение технологической схемы котельной в соответствие с требованиями действующей нормативно-технической документации и замена морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования на новое, энергоэфективное | 2026 |
| 2. | Реконструкция котельной с.Красная звезда |  |  | 2025 |
| 3. | Реконструкция котельной с.Погорелка |  |  | 2027 |
| 4. | Реконструкция котельной с.Ключи |  |  | 2028 |

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены, в связи с отсутствием инвестиционных программ у всех теплоснабжающих организаций.

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены, в связи с отсутствием инвестиционных программ у всех теплоснабжающих организаций.

9.4.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям в настоящей схеме теплоснабжения не проводилась, в связи с отсутствием ранее предложений по инвестициям.

9.5.Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций по отдельным предложениям объектов теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрена, в связи с отсутствием ранее инвестиционных программ.

Раздел 10. «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

10.1.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕГО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки, которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Пункт 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 гласит, что сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На территории Шадринского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией признаются ПАО «Курганская генерирующая компания».

Информация о единых теплоснабжающих организациях приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций с указанием наименования организации, которой присваивается статус единой теплоснабжающей организации в каждой системе теплоснабжения, сформированный в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808, приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1. - Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Утвержденная ЕТО | № зоны деятельности | Наименования источников в системе теплоснабжения | Количество систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» | 1 | Котельная с.Мыльниково | 8 |
|  | 2 | Котельная с.Ключи |  |
|  | 3 | Котельная с.Красная звезда |  |
|  | 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 |  |
|  | 5 | Котельная с.Красомыльское |  |
|  | 6 | Котельная с.Красная нива |  |
|  | 7 | Котельная с.Чистопрудное |  |
|  | 8 | Котельная с.Погорелка |  |

10.3.Основая, в том числе критерии, в соотвествии с которым теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2. – Сравнительный анализ критериев определения единой теплоснабжающей организации

| № | Источники тепловой энергии | Тепловые сети | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (тепло сетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (тепло сетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (тепло сетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (тепло сетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (тепло сетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (тепло сетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 0,34 | ПАО «КГК» | + | Собств. | - |  | ПАО «КГК» | + | 80,39 | Собств. | - |  | ПАО «КГК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности (п. 7 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.) |
| 2 | Котельная с.Ключи | 1,4 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 788,82 | Собств. |  |  |  |  |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 1,231 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 495,15 | Собств. |  |  |  |  |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 0,172 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 0 | Собств. |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с.Красомыльское | 0,42 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 70,96 | Собств. |  |  |  |  |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 1,66 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 988,06 | Собств. |  |  |  |  |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 2,4 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 0 | Собств. |  |  |  |  |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 6,6 | ПАО «КГК» | + | Собств. |  |  | ПАО «КГК» | + | 665,02 | Собств. |  |  |  |  |

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Шадринского муниципального округа Курганской области

Реестр систем теплоснабжения в границах Шадринского муниципального округа Курганской области, приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.3. – Реестр систем теплоснабжения в границах Шадринского муниципального округа Курганской области

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации | № зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Понькино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 2 |
| 2 | Котельная с.Коврига | ОАО «Современные коммунальные системы» | 6 |
| 3 | Котельная с.Коврига | ОАО «Современные коммунальные системы» | 8 |
| 4 | Котельная с.Сухрино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 17 |
| 5 | Котельная с.Сухрино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 18 |
| 6 | Котельная с.Сухрино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 19 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | МКУ «Территориальный отдел №9» |  |
| 8 | Котельная с.Ольховка | МКУ «Территориальный отдел №6» |  |
| 9 | Котельная с.Ольховка | ОАО «Современные коммунальные системы» | 20 |
| 10 | Котельная с.Ольховка | ОАО «Современные коммунальные системы» | 22 |
| 11 | Котельная с.Ичкино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 23 |
| 12 | Котельная с.Ичкино | МКУ «Территориальный отдел №7» |  |
| 13 | Котельная с.Канаши | ОАО «Современные коммунальные системы» | 47 |
| 14 | Котельная с.Канаши | ОАО «Современные коммунальные системы» | 48 |
| 15 | Котельная с.Иванищево | ОАО «Современные коммунальные системы» | 29 |
| 16 | Котельная с.Мыльниково | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 1 |
| 17 | Котельная с.Агапино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 43 |
| 18 | Котельная с.Погорелка | ОАО «Современные коммунальные системы» | 45 |
| 19 | Котельная с.Ключи | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 2 |
| 20 | Котельная с.Красная Звезда | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 3 |
| 21 | Котельная с.Красная Звезда – 2 | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 4 |
| 22 | Котельная с.Красномыльское | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 5 |
| 23 | Котельная с.Красная Нива | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 6 |
| 24 | Котельная с.Маслянское | ОАО «Современные коммунальные системы» | 50 |
| 25 | Котельная с.Нижнеполевское | ОАО «Современные коммунальные системы» | 53 |
| 26 | Котельная с.Юлдус | ОАО «Современные коммунальные системы» | 51 |
| 27 | Котельная д.Просвет | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 28 | Котельная с.Песчанотаволожанское | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 29 | Котельная с.Песчанотаволожанское | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 30 | Котельная с.Демино | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 31 | Котельная с.Батурино | МКУ «Территориальный отдел №10» |  |
| 32 | Котельная с.Батурино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 12 |
| 33 | Котельная с.Черемисское | ОАО «Современные коммунальные системы» | 13 |
| 34 | Котельная с.Черемисское | ОАО «Современные коммунальные системы» | 14 |
| 35 | Котельная с.Мингали | МКУ «Территориальный отдел №10» |  |
| 36 | Котельная с.Сосновское | МКУ «Территориальный отдел №6» |  |
| 37 | Котельная с.Глубокое | ОАО «Современные коммунальные системы» | 32 |
| 38 | Котельная с.Байрак | МКУ «Территориальный отдел №7» |  |
| 39 | Котельная с.Верхозино | ОАО «Современные коммунальные системы» | 34 |
| 40 | Котельная с.Борчаниново | МКУ «Территориальный отдел №7» |  |
| 41 | Котельная д.Фрунзе | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 42 | Котельная с.Верхняя Полевая | МКУ «Территориальный отдел №2» |  |
| 43 | Котельная с.Чистопрудное | ОАО «Современные коммунальные системы» | 49 |
| 44 | Котельная с.Чистопрудное | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 7 |
| 45 | Котельная с.Погорелка | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 8 |
| 46 | Котельная с.Мыльниково | ОАО «Современные коммунальные системы» | 37 |
| 47 | Котельная с.Понькино | МКУ «Территориальный отдел №1» |  |
| 48 | Котельная д.Соровское | ОАО «Современные коммунальные системы» | 52 |
| 49 | Котельная с.Канаши | МКУ «Территориальный отдел №4» |  |

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Шадринского муниципального округа не планируется.

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании Приказа Росреестра от 15.03.2023г. №П/0086 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Протяженность бесхозяйных сетей в Шадринском муниципальном округе составляет 0,44 км и расположены они в с.Чистопрудное.

В настоящее время в муниципальном округе действует следующий порядок обслуживания бесхозяйных участков тепловых сетей: после выявления, постановки на учет и принятия бесхозяйных сетей в казну Шадринского муниципального округа, сети передаются в аренду, либо продаются сетевым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности по транспорту тепловой энергии.

Информацию по бесхозяйной сети коммунальной инфраструктуры, находящихся в зоне теплоснабжения источника тепловой энергии с.Чистопрудное приведена в таблице 12.1.

Таблица 12.1. - Информацию по бесхозяйной сети коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование, адрес объекта | Протяженность, м. Способ прокладки | Год ввода | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение: тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, с.Чистопрудное | 386,5 и 50,2 надземно | - | сталь D108 и D159 |

Раздел 13. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Шадринского муниципального округа Курганской области»

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о газификации источников тепловой энергии Шадринского муниципального округа в действующей региональной программе газификации Курганской области на 2021-2025 года отсутствуют.

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным видом топлива источников тепловой энергии Шадринского муниципального округа является природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим сетям газораспределения. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке региональной программы газификации Курганской области на 2021-2025 года отсутсвуют.

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложений о развитии соотвествующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутсвуют.

13.5.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке схемы водоснабжения для обеспечения согласованности, отсутсвуют.

Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области»

Существующее состояние теплоснабжения на территории Шадринского муниципального округа Курганской области характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на три группы. В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей округа. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей Шадринского муниципального округа на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий округа в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице 14.1.

Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных.

Третья группа индикаторов характеризует развитие систем теплоснабжения округа в части тепловых сетей.

Информация о показателях для каждой котельной и сводные показатели приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области до 2034 года» Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Шадринского муниципального округа Курганской области».

Таблица 14.1. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс.м2 | 29,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс.м2 | 16 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 12,2241 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 | 12,0898 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 4,8106 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,8106 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 | 4,6763 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 | 7,4135 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С*сут | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00046 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 | 0,7825 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,000196 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 05.03.2019г. № 212 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| (ООО «ШТС») ПАО «КГК» |
| 1 | Котельная с.Мыльниково | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 2 | Котельная с.Ключи | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 3 | Котельная с.Красная звезда | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 4 | Котельная с.Красная звезда – 2 | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 5 | Котельная с.Красномыльское | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 6 | Котельная с.Красная нива | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 7 | Котельная с.Чистопрудное | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| 8 | Котельная с.Погорелка | 2995,19 | 3345,63 | 3594,23 | 4014,76 | 3345,63 | 3536,33 | 4014,76 | 4243,60 | 3536,33 | 3677,78 | 4243,60 | 4413,34 |
| ОАО «СКС» |
| 9 | Котельная с.Понькино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 10 | Котельная с.Коврига | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 11 | Котельная с.Коврига | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 12 | Котельная с.Сухрино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 13 | Котельная с.Сухрино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 14 | Котельная с.Сухрино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 15 | Котельная с.Ольховка | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 16 | Котельная с.Ольховка | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 17 | Котельная с.Ичкино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 18 | Котельная с.Канаши | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 19 | Котельная с.Канаши | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 20 | Котельная с.Иванищево | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 21 | Котельная с.Агапино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 22 | Котельная с.Погорелка | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 23 | Котельная с.Маслянское | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 24 | Котельная с.Нижнеполевское | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 25 | Котельная с.Юлдус | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 26 | Котельная с.Батурино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 27 | Котельная с.Черемисское | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 28 | Котельная с.Черемисское | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 29 | Котельная с.Глубокое | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 30 | Котельная с.Верхозино | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 31 | Котельная с.Чистопрудное | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 32 | Котельная с.Мыльниково | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| 33 | Котельная д.Соровское | 7740,57 | 8677,10 | - | - | 8677,10 | 9171,70 | - | - | 9171,70 | 9538,56 | - | - |
| МКУ «ТО №1» |
| 34 | Котельная с.Демино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная д.Просвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котел.с.Песчанотаволожанское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котел.с.Песчанотаволожанское ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная с.Понькино (админ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная д.Фрунзе (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №2» |
| 40 | Котельная с.Верхняя полевая (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №4» |
| 41 | Котельная с.Канаши (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №6» |
| 42 | Котельная с.Сосновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная с.Ольховка (ДДЮ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №7» |
| 44 | Котельная с.Байрак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с.Борчаниново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная с.Ичкино (админ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №9» |
| 47 | Котельная с.Чистопрудное (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ТО №10» |
| 48 | Котельная с.Батурино (админ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная с.Мингали (админ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.2. – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Шадринском муниципальном округе

| Наименование | Стоимость с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Тепловые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для повышения качества, надежности и эффективности работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по источникам тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для подключения перспективных потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для повышения качества, надежности и эффективности работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по замене ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Шадринскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.2. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по каждой единой теплоснабжающей организации приведены в таблице 15.3.

Таблица 15.3. – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по ЕТО

| № п/п | Год | Вид тарифа | Период | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО «ШТС» | ОАО «СКС» |
| 1 | 2024г. | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | 01.01-30.06 | 2995,19 | 7740,57 |
|  |  |  | 01.07-31.12 | 3345,63 | 8677,10 |
|  |  | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06 | 3594,23 | - |
|  |  |  | 01.07-31.12 | 4014,76 | - |
| № п/п | Год | Вид тарифа | Период | ПАО «КГК» | ОАО «СКС» |
| 2 | 2025г. | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | 01.01-30.06 | - | 8677,10 |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | 9171,70 |
|  |  | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06 | - | - |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | - |
| 3 | 2026г. | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | 01.01-30.06 | - | 9171,70 |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | 9538,56 |
|  |  | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06 | - | - |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | - |
| 4 | 2027г. | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | 01.01-30.06 | - | 9538,56 |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | 9920,11 |
|  |  | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06 | - | - |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | - |
| 5 | 2028г. | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал (без НДС) | 01.01-30.06 | - | 9920,11 |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | 10316,91 |
|  |  | Тариф для населения, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06 | - | - |
|  |  |  | 01.07-31.12 | - | - |

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения разрабатываются путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период, а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии для основных теплоснабжающих организаций Шадринского муниципального округа.

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы и определены расходы на реализацию мероприятий, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

# Text boxes

1